| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Vasca Antincend. Interrare | Fornitura e posa in opera di Vasca Antincendio-Riserva Idrica da Interrare a norma UNI 12845. | Fornitura e posa in opera di Vasca Antincendio-Riserva Idrica da Interrare a norma UNI 12845 prodotta in SERIE DICHIARATA codice articolo VACM____ , con pareti dello spessore di cm.10/12 circa, fondo dello spessore di cm.15 circa, rinforzata con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, realizzata con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55N/mm²) che a richiesta può essere additivato con IDROCONCRETE 1200: additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale, armature interne in acciaio ad aderenza migliorata, rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico), corredata di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN e conforme alla normativa UNI EN ISO 9001 e alla ISO 45001. N._ x cm. ___x___xh___ + cop.h__; Capacità totale vasca pari a __ mc; Capacità UTILE interna secondo UNI EN 12845 superiore a __mc. Vasca Antincendio corredata di: - puntoni di rinforzo interno diam. 2 in acciaio INOX AISI 304; - n.2 manicotti in inox AISI 304 diam.2, filettati femmina, per innesto tubazione di reintegro da acquedotto; - n.2 rubinetti a galleggiante per blocco afflusso acque a vasca piena (pressione massima ammissibile da acquedotto 3 bar) a richiesta; - n.1 manicotto per tubo in PVC diam. 110 mm per realizzazione tubazione scarico troppo pieno; - n.1 manicotto per tubo in PVC diam. 110 mm per realizzazione tubazione sfiato aria; - n.1 foro per passaggio cavidotti elettrici; - n.3 manicotti e/o flange in inox AISI 304 per il collegamento tubazioni di aspirazione/ricircolo del gruppo antincendio; - fornitura di silicone a basso modulo (sigillatura fuga tra vasca e lastra copertura); - n.1 piastra antivortice come da norma 12845 in aspirazione pompa/e principale/i; - n.1 lastra di copertura carrabile per traffico pesante; - n.2 asole di ispezione luce cm. 60x60; - n.2 chiusini in ghisa per la copertura delle asole. |  |  |
| 02 Locale Tecnico Interrato | Locale Tecnico Prefabbricato Interrato R60/A1 a norma UNI 11292:2019 | Fornitura e posa in opera di Locale Tecnico Prefabbricato Interrato R60/A1 a norma UNI 11292: 2019 delle dimensioni esterne di cm. ___x___xh___ + cop.h__, realizzato in monoblocco c.a.v. da interrare con pareti dello spessore di cm.10/12, fondo dello spessore di cm.15, rinforzato se necessario con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, realizzato con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata, rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico), prodotto in SERIE DICHIARATA corredato di attestazione RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno. Il Locale Tecnico viene fornito completo di: -n.1 setto divisorio interno + n.1 porta d’accesso R60 dimensioni minime cm.80x200 in lamiera d’acciaio classe A1; -n.1 scala di accesso inclinata in acciaio zincato montata e fissata alla struttura del locale; -n._ fori/manicotti in acciaio Inox AISI 304 e pvc per innesto/passaggio tubazioni idrauliche; -predisposizione per aerazione ventilazione interna locale; -verniciatura superfici interne a mezzo pittura impermeabilizzante elastica antifessure colore bianco; -rivestimento protettivo superfici esterne vano, realizzato a mezzo stesura di emulsione epossi-bituminosa speciale, fatta con emulsionanti scelti e con l'aggiunta di resine sintetiche di colore nero avente buona resistenza alle soluzioni acide ed alcaline; -n.1 predisposizione sul fondo di asola cm.70x70 per formazione pozzetto di alloggiamento pompe di sentina (pozzetto e sigillatura a carico dell'acquirente); -n.1 copertura carrabile per traffico pesante (carichi stradali 1° categoria) monoblocco prefabbricata in C.A., completa di asole di collegamento a locale di accesso. |  |  |
| 03 Allest. V.T. Interrato Sottobat. | Allestimento Vano Tecnico Interrato Sottobattentesecondo norma UNI 11292: 2019/12845 | Allestimento Vano Tecnico Interrato Sottobattente secondo norma UNI 11292: 2019/12845 completo di: -quadro generale alimentazione gruppo pressurizzazione e servizi; -cablaggio interno di tutti gli accessori, pompe, luce principale + luce emergenza, presa corrente monofase tipo industriale; -griglia/e aerazione naturale in alluminio con alette fisse e rete di protezione antinsetto; -termoconvettore per il riscaldamento del locale; -n.1 estintore a polvere + n.1 estintore C02 completi di supporto a muro e cartello di segnalazione; -sistema di protezione sprinkler completo di flussostato marcato CE secondo EN12259-5 per riporto allarme; -linea di prova e scarico sprinkler con valvola e orifizio in uscita da mm.20; -micro di segnalazione stato valvole intercettazione; -ventilatore/estrattore completo di serranda di sovrappressione; -soccorritore ups completo di batterie per garantire il funzionamento del ventilatore e della pompa di sentina; -kit scarico fumi motopompa/esterno realizzato con tubo inox coibentato e protetto con materiali di classe A1; -sensore di presenza acqua a pavimento; -pompe di sentina antiallagamento (1+1 di riserva) complete di accessori per il montaggio nel pozzetto di fondo; -fissaggio a terra delle unità di pompaggio in modo da garantirne la stabilità e l’allineamento nel tempo e avere caratteristiche meccaniche tali da sopportare a vibrazione delle unità durante il suo funzionamento; -linee di aspirazione con relativa curva, piastra antivortice e filtro realizzate in AISI304; -linea di ricircolo ritorno in vasca per prova portata realizzata in AISI304 completa di valvolame; -linea circuito diaframmi completa di indicatore di flusso UNI EN 12845 10.5 per visualizzare il passaggio dell’acqua e servizio durante funzionamento a portata nulla realizzata in AISI304; -valvole di intercettazione con indicatore di posizione e lucchettabili UNI 11443; -collettore flangiato realizzato in AISI304 completo di valvola di intercettazione; -documentazione relativa a impianto di riscaldamento, impianto di ventilazione, sistema delle pompe di sentina, impianto di illuminazione normale, di emergenza e di sicurezza, contropressione dei gas di scarico dei motori diesel, segnalazione a distanza degli allarmi, schema di flusso (P&I), disposizione delle apparecchiature (layout) da esporre nel locale, manuale d’uso e manutenzione con relative liste controllo. Il tutto corredato di conformità degli impianti secondo D.lgs 37/08. Il Locale Tecnico fornito sarà in grado di mantenere condizioni di temperatura e di umidità soddisfacenti in tutte le stagioni e garantirà valori di temperatura e di umidità in grado di evitare la formazione di rugiada e/o condensa. |  |  |
| 04 Gruppo Pressur. | Gruppo di Pressurizzazione Antincendio a norma UNI EN 12845. | Gruppo di Pressurizzazione Antincendio a norma UNI EN 12845 composto da: N° 1 pompa principale elettrica, N° 1 pompa principale diesel e pompa pilota. Il funzionamento dei moduli della pompa principale (PUMP SET) è completamente indipendente. Se è previsto anche il modulo dell’elettropompa pilota, in caso di caduta della pressione nel circuito, l’elettropompa pilota viene avviata ed arrestata automaticamente mediante un pressostato e mantiene in pressione il circuito antincendio. In caso di caduta della pressione non compensabile dalla limitata portata della elettropompa pilota, si avvia in modo automatico la pompa principale. Lo spegnimento della pompa principale è solo manuale mediante un interruttore posto sul relativo quadro di comando come previsto dalla UNI EN 12845. Solo nel caso di gruppi al servizio esclusivo di impianti ad idranti secondo UNI 10779, è possibile lo spegnimento automatico delle pompe principali, secondo i criteri previsti da UNI 10779 A 1.2. Tale opzione è implementabile senza ulteriori costi a richiesta del cliente. POMPA ELETTRICA PRINCIPALE Centrifuga monogirante normalizzata END SUCTION, ad asse orizzontale del tipo BACK PULL OUT, con corpo pompa a spirale e supporto indipendente; aspirazione assiale e mandata radiale UNI EN 12845 10.1 Corpo pompa e girante in ghisa EN GJL 250 Albero in acciaio inox AISI 431 Tenuta meccanica in ceramica/grafite Collegamento pompa-motore tramite giunto elastico spaziatore completo di carter antinfortunistico UNI EN 12845 10.1 Gruppo pompa/motore installato su basamento in profilati metallici, collegamento tramite giunto elastico spaziatore, completo di carter antinfortunistico UNI EN 12845 10.1 MOTORE ELETTRICO Asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente con rotore a gabbia POTENZA INSTALLATA (kW) __ Potenza calcolata in base alla potenza assorbita nel punto della curva caratteristica al quale corrisponde un NPSH di 16m UNI EN 12845 10.1 PORTATA (m³/h) __ PREVALENZA (mca) __ NPSH (m) __ TENSIONE 400/690 V, 50Hz GRADO DI PROTEZIONE IP 55 VELOCITÀ DI ROTAZIONE 2900 giri/minuto. MOTOPOMPA PRINCIPALE Gruppo pompa/motore installato su basamento in profilati metallici, collegamento motopompa tramite giunto cardanico completo di carter antinfortunistico UNI EN 12845 10.1 MOTORE ENDOTERMICO La potenza del motore è quella NOMINALE CONTINUA dimensionata secondo ISO 3046 nel rispetto di UNI EN 12845 10.9.1 POTENZA INSTALLATA (kW)__ in curva NA Potenza calcolata in base alla potenza assorbita nel punto della curva caratteristica al quale corrisponde un NPSH di 16m UNI EN 12845 10.1 MARCA E MODELLO ____ o similare con raffreddamento aria diretta PORTATA (m³/h) __ PREVALENZA (mca) __ NPSH (m) __ VELOCITÀ DI ROTAZIONE 2900 giri/minuto SERBATOIO su cavalletto da __ l a doppia parete con parete interna in AISI 304 UNI 11292 7.2. POMPA PILOTA kit Pompa Jockey kW _da __ mca Corpo pompa e supporto motore in ghisa Girante in ottone Diffusore in Noryl Albero in acciaio inox AISI 420 Tenuta meccanica in ceramica/grafite CURVA DI PRESTAZIONE Idonea al mantenimento della pressione nell’impianto compensando eventuali perdite con portate massime compatibili con UNI EN 12845 MOTORE ELETTRICO asincrono trifase di tipo chiuso auto ventilato esternamente con rotore a gabbia IP 55 POTENZA INSTALLATA (kW) __ TENSIONE 400 V 50Hz VELOCITÀ DI ROTAZIONE 2900 giri/minuto. QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA PRINCIPALE Il quadro elettrico effettua il comando e il controllo di gruppi di pompaggio con elettropompe e motopompe conformi alla norma UNI EN 12845; gestisce elettropompe sia con avviamento diretto che stella-triangolo, motopompe con allestimento elettrico sia a 12Vdc che a 24Vdc. Tutti i dati principali, legati agli eventi del gruppo di pompaggio antincendio, sono memorizzati all’interno della centralina in ordine cronologico e scaricabili tramite supporto di memoria USB. Assemblato in cassa di lamiera verniciata con grado di protezione IP54, costruito secondo le norme CEI in vigore e conforme ai requisiti richiesti dalla norma UNI EN 12845. CARATTERISTICHE PRINCIPALI Interfaccia user friendly semplice ed intuitiva Alta resistenza alle vibrazioni Display LCD TFT a colori da 4,3” 512 eventi ed allarmi memorizzabili Porta Ethernet 10/100 Mbps - Modbus TCP/IP Porta USB tipo A per scarico dati memorizzati Monitoraggio pompa pilota (vedi quadro pompa pilota) Monitoraggio livello vasca di accumulo idrico Monitoraggio posizione valvole Monitoraggio flussostato sprinkler Monitoraggio pompa drenaggio locale Temperatura ambiente visibile a display Monitoraggio bulbi motore Temperatura olio e acqua visibile a display Pressione olio visibile a display Schermata messaggi. CARATTERISTICHE GENERALI Alimentazione 3F+T 400V±10% 50/60Hz N°2 Caricabatterie per carica e controllo batterie 6A 12Vdc per motori fino a 102kW, 10A 12Vdc per motori fino a 222kW, 10A 24Vdc per motori oltre i 222kW Interruttore Inibizione Motore “0 – 1” Ingresso segnale 4-20 mA da trasmettitore di livello LCD grafico con icone e testi relativi allo stato dell’impianto Leds marcia, presenza rete, assenza rete, anomalia, power ON Pulsanti di avviamento di emergenza da batteria Teleruttori dimensionati in AC3 Trasformatore in classe II Fusibili di protezione motori Fusibili protezione ausiliari Sezionatore generale con blocco porta Involucro in materiale metallico Morsettiera Manuale d’uso Schema elettrico e dichiarazione CE. CAVI ELETTRICI DI CABLAGGIO I cablaggi all’interno del gruppo sono realizzati con cavi tipo FG16 OM16-0,6/1 kV, conformi rispetto alla norma aventi un comportamento alla combustione in conformità alla CEI EN 60332-3-24 e un diametro del conduttore pari ad almeno 2.5 mm² di Cu (UNI EN 12845 - 10.8.2). COLONNA DI MANDATA N.2 COLONNE DI MANDATA DN __ UNI EN 12845 10.5 Sostenuta autonomamente rispetto alla pompa UNI EN 12845 10.1, con accessori idraulici allargati ad un diametro che consente di mantenere velocità inferiori a quelle previste dalla norma UNI EN 12845 , 13.2.3. La colonna è composta dai seguenti componenti: N°1 valvola a farfalla di intercettazione di tipo lug con indicatore di posizione, possibilità di blocco e riduttore manuale dove richiesto N°1 valvola di ritegno ispezionabile del tipo a clapet con perdite di carico ridotte N°1 circuito diaframmato di ricircolo (a flusso continuo d’acqua) per il raffreddamento delle pompe principali durante il funzionamento a portata nulla e prevenire così il surriscaldamento delle pompe stesse. UNI EN 12845 10.5. CIRCUITO PRESSOSTATICO DOPPIO N.2 CIRCUITI PRESSOSTATICI DOPPI Il componente è necessario per l’avviamento automatico di ciascuna delle pompe principali UNI EN 10.7.5. Ogni circuito è composto da: N°2 pressostati a doppia scala N°1 manometro classe 1.6 Diametro 80 EN 12845 8.5.2 TR/11438:2016 6.1.4 N°1 valvola di ritegno N°1 rubinetto di scarico CIRCUITO AVVIAMENTO ED ARRESTO AUTOMATICO POMPA PILOTA Il circuito è composto da: N°1 pressostato a doppia scala N°1 manometro classe 1.6 N°1 valvola di ritegno N°1 valvola di intercettazione N°1 serbatoio a membrana da 20 l / 16 bar ARRESTO TEMPORIZZATO UNI 10779 Così come previsto dalla UNI 10779, nel caso di alimentazione di SOLE reti idranti, fornisce la possibilità dello spegnimento automatico delle pompe principali dopo 20 min. dal ripristino della pressione di esercizio in rete. QUADRO ELETTRICO ALLARME REMOTO UNI EN 12845 10.8.6.2 Il quadro elettrico effettua la supervisione a distanza di gruppi di pompaggio con motopompe, elettropompe e soccorritori conformi alla norma UNI EN 12845 Possibilità di integrazione scheda invio messaggi GSM (a richiesta) Fornito sfuso, da montare in cantiere a cura dell'installatore Da installare in un’area permanentemente presidiata UNI EN 12845 10.8.6.2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI Segnalazione allarmi tramite lampeggio del display Buzzer di segnalazione acustica degli allarmi Schermata messaggi Collegamento ai quadri principali tramite cavo schermato 2x0,75mm2. CARATTERISTICHE GENERALI Alimentazione F+N+T 230V±10% 50/60Hz LCD grafico con legenda impianto, icone e testi relativi allo stato dell’impianto Leds allarme tipo “A” (marcia), allarme tipo “B” (anomalia), anomalia alimentazione, power ON Batteria con caricabatteria integrato N°2 Contatti puliti in scambio di allarme tipo “A” N°2 Contatti puliti in scambio di allarme tipo “B” Sezionatore generale con blocco porta Involucro in materiale termoplastico Morsettiera Manuale d’uso Schema elettrico e dichiarazione CE. MISURATORE DI PORTATA CON CIRCUITO ANTINTASAMENTO Flussimetro a lettura rinviata DN__ - fino __m³/h UNI EN 12845 8.5.2 per installazione verticale/orizzontale. Precisione ~ 5% su valore fondo scala. Circuito interno di ricircolo con funzione di auto pulizia che consente la misura della portata delle pompe principali durante il collaudo e le verifiche periodiche UNI EN 12845 20.3.2.5 - 20.3.4.2 Serbatoio carburante UNI EN 12845 10.9.6 - UNI 11292 6.10.1 Serbatoio combustibile a doppia parete, con parete interna in acciaio inox in modo da eliminare rischi di intasamento delle tubazioni dovuti a residui di ossidazione, in grado di garantire un’autonomia di funzionamento a piena potenza di 6 ore Terminale del tubo di sfiato posto ad un’altezza > 2,5 m. Indicatore visivo di livello Galleggiante di allarme basso livello direttamente collegato alla Centralina Filtro carburante in uscita dal serbatoio Supporto di sostegno direttamente ed autonomamente fissato al suolo UNI 11292 : 2019 6.10.1 Tubo di sfiato Kit Microinterruttore in aspirazione Contatti di fine corsa per il monitoraggio ON/OFF dello stato delle valvole di aspirazione delle pompe principali Come da UNI EN 12845 H2.2 Kit Microinterruttore in mandata Contatti di fine corsa per il monitoraggio ON/OFF dello stato delle valvole di mandata delle pompe principali Come da UNI EN 12845 H2.2. |  |  |
| 05 Certificaz. Antincinc. | Certificazione Antincendio | Certificazione Antincendio: il sistema antincendio descritto è stato prodotto in conformità alle seguenti direttive e normative tecniche. RIFERIMENTI NORMATIVI -UNI EN 12845 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzioni -UNI 10779 Impianti di estinzione antincendio - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio -Direttiva Europea 2006/42/CE. DOCUMENTAZIONE -Dichiarazione CE di Conformità, redatta dal fornitore del gruppo e limitata allo stesso, secondo la Direttiva macchine 2006/42/CE che attesta l’assoluta corrispondenza del prodotto a quanto previsto dalla norma UNI EN 12845 e dalle altre normative tecniche di riferimento; -Verbale di collaudo del sistema antincendio effettuato nella sala prove dello stabilimento del produttore; il collaudo viene effettuato a carico con verifica del punto di lavoro richiesto dal cliente e con l’effettuazione delle prove di isolamento elettrico della macchina; -Manuale d’uso e manutenzione. |  |  |
| 06 Trasp. Bilico | Trasporto con bilico ns vettore. | Trasporto con bilico ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 07 Trasp. Motrice | Trasporto con motrice ns vettore. | Trasporto con motrice ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 08 Scarico gru | Scarico con gru facchini. | Scarico con gru facchini di portata idonea TN___. |  |  |
| 09 Esclusioni | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterr ... rutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterri, soletta in c.a.v. dello spessore di cm.20 armata con doppia rete elettrosaldata diam.8 mm./M. 200x200 mm., strato di sabbia sopra la soletta tirata a staggia dello spes. di cm.3-5 per l'allettamento delle vasche, collegamenti idraulici delle vasche, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota portanti in cemento, fornitura montaggio e sigillatura di chiusini in ghisa, scarico con gru di portata idonea, P.O.S., schede strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. |  |  |
| 10 Ferri antigalleg. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento diam.8 mm. posti ogni 20 cm. di lunghezza 30 cm. circa su tutto il perimetro della vasca e relativa sigillatura con ancoraggio chimico. |  |  |
| 11 Elastocolor pittura | Pittura elastomerica protettiva antifessurazione Elastocolor. | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor antifessurazione delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica. |  |  |
| 12 Mapelastic Foundation | Trattamento impermeabilizzante delle superfici interne Mapelastic Foundation. | Trattamento impermeabilizzante Mapelastic Foundation delle superfici interne in calcestruzzo soggette a spinta idraulica positiva e negativa mediante malta cementizia bicomponente elastica. |  |  |
| 13 Guarniz. acqua | Fornitura di guarnizioni flangiate per acqua. | Fornitura di n.____ guarnizioni flangiate a compressione per acqua in acciaio inossidabile, per collegamenti fra vasche, idonee alla sigillatura a tenuta idraulica fino a 5 bar di pressione, versione per carotatrice DN.____ e tubazione passante DN.____ in acciaio inox AISI 304, compreso nella fornitura tronchetto in acciaio inox AISI 304 (L=400 mm. circa, DN.___ ) da installare a vostra cura mediante chiave dinamometrica idonea. |  |  |