| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Degrassatore Attività Produttive | Fornitura e posa in opera di Degrassatore Statico/ Separatore Grassi per Attività Produttive marcato CE. | Fornitura e posa in opera di Degrassatore Statico/Separatore Grassi per Attività Produttive - Cucine - Ristoranti - Mense - Ospedali da Interrare marcato CE prodotto in SERIE DICHIARATA, mod. DEGSEPR___ , conforme alla norma UNI EN 1825-1, delle dimensioni esterne di cm.____x____xh____ , volume utile _____ lt, N pasti-coperti/gg ___ (25 Litri x pasti-coperti/gg), N pasti-coperti/gg ___ (20 Litri x pasti-coperti/gg), N pasti-coperti/gg ___ (15 Litri x pasti-coperti/gg), prodotto dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzato in cemento armato vibrato monoblocco, rinforzato con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55 N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico) e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredato di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN. La norma UNI EN 1825-2 prevede un metodo di dimensionamento del Degrassatore Statico/Separatore Grassi basato sul tipo di attività svolta all'interno dello stabilimento oggetto di intervento. Nello specifico la portata (Qs) definita al punto A.2.2 viene calcolata moltiplicando il volume medio giornaliero "V" per il coefficiente adimensionale del flusso di picco "F" (definito in funzione della tipologia di impianto e riportato nel prospetto A.5 relativo al punto A.2.2.2 come segue: Albergo 5,0; Ristorante 8,5; Ospedale 13,0; Mense di stabilimenti o uffici aziendali 20,0; Grande stabilimento di fornitura pasti 22,0; etc), il tutto diviso la durata media giornaliera di funzionamento espressa in secondi "t". La portata sarà quindi calcolata dall'equazione: Qs=(V*F)/t Il volume medio giornaliero, se sconosciuto, può essere identificato in base al tipo di attività come da specifiche del punto A.2.2.1 sempre della sopracitata norma. I separatori di grassi dovrebbero essere ispezionati, svuotati e puliti regolarmente. Si richiama l’attenzione sulla necessità di attenersi ai regolamenti nazionali o locali per lo smaltimento dei rifiuti. La frequenza di ispezione, svuotamento e pulizia dovrebbe essere determinata tenendo conto della capacità di immagazzinamento grassi e fanghi del separatore ed in conformità all’esperienza di esercizio. Salvo specifiche diverse, i separatori dovrebbero essere svuotati, puliti e riforniti di acqua pulita come minimo una volta al mese e preferibilmente ogni due settimane (punto 8 UNI EN 1825-2). Il Degrassatore Statico/Separatore Grassi per Attività Produttive marcato CE deve essere fornito completo di: impronte/forometrie di ingresso/uscita; impronte/forometrie sfiati posti lateralmente all'ingresso; setto/i di separazione per la formazione di comparti bicamerali o tricamerali; rivestimento protettivo pareti esterne. |  |  |
| 02 Cop.10 | Lastra di copertura H=10 cm. | Lastra di copertura traffico pedonale H=10 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE B125 (a richiesta). COPH10-___X____ LEO__B/ERM |  |  |
| 03 Cop.15 | Lastra di copertura H=15 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico leggero H=15 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE C250 (a richiesta). COPH15-___X____ LEO__C/ERM |  |  |
| 04 Cop.20 | Lastra di copertura H=20 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico pesante H=20 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE D400 (a richiesta). COPH20-___X____ LEO__D/ERM |  |  |
| 05 Cop.25/30 | Lastra di copertura H=25/30 cm. | Lastra di copertura per carichi o interramenti eccezionali H=25/30 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE E600-F900 (a richiesta). COPH25* e COPH30* SOLO SFC |  |  |
| 06 Chiusini | Fornitura di chiusini in ghisa. | Fornitura di n___ chiusini in ghisa sferoidale Classe C250, D400, E600, F900. LEO__B/C/D/ERM SOLO SFC |  |  |
| 07 Raccordi pvc | Fornitura, montaggio e sigillatura di raccordi a tee in pvc. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n____ raccordi a tee in pvc da mm.____ e relativa prolunga. |  |  |
| 08 Manicotti pvc | Fornitura, montaggio e sigillatura di manicotti in pvc. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n____ manicotti in pvc da mm.____ con guarnizione (UNI EN 1401). N.B. Necessita di accessorio 09 deflettore in acciaio. |  |  |
| 09 Deflettore inox | Fornitura e montaggio deflettore in acciaio inox. | Fornitura e montaggio deflettore in acciaio inox AISI 304 DN125/150. DEFLETTINOX___M |  |  |
| 10 Dispositivo Allarme Grasso | Dispositivo di Allarme per Grasso | Dispositivo di Allarme per Grasso GA-1 progettato per Degrassatori/Separatori Oli e Grassi che segnala quando e' necessario svuotarli, in modo da evitare il rilascio di emissioni nocive di grasso nella rete fognaria. Il pacchetto completo comprende: - unita' di controllo GA-1 - sensore GA-SG1 con 5 mt di cavo - accessori per il montaggio Conforme a EN 1825 e DIN 4040. Installazione esclusa. DEGRAS-ALL_GA-1 |  |  |
| 11 Trasporto bilico | Trasporto con bilico. | Trasporto con bilico ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 12 Trasporto motrice | Trasporto con motrice. | Trasporto con motrice ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 13 Scarico gru | Scarico con gru facchini. | Scarico con gru facchini di portata idonea TN___. |  |  |
| 14 Esclusioni | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterr ... strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterri, soletta in c.a.v. dello spessore di cm.20 armata con doppia rete elettrosaldata diam.8 mm./M. 200x200 mm., strato di sabbia sopra la soletta tirata a staggia dello spes. di cm.3-5 per l'allettamento delle vasche, collegamenti idraulici delle vasche, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota portanti in cemento, fornitura montaggio e sigillatura di chiusini in ghisa, scarico con gru di portata idonea, P.O.S., schede strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. |  |  |
| 15 Ferri antigalleggiam. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiam. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento diam.8 mm. posti ogni 20 cm. di lunghezza 30 cm. circa su tutto il perimetro della vasca e relativa sigillatura con ancoraggio chimico. FERRIANTIGALLEG |  |  |
| 16 Duresil EB | Trattamento delle pareti interne Duresil EB. | Trattamento impermeabilizzante delle pareti interne con vernice epossidica Duresil EB modificata con resine idrocarburiche per la protezione acida delle superfici in calcestruzzo destinate al contatto con agenti chimici aggressivi, quali: acidi, alcali, idrocarburi, acque di lavaggio e acque nere. EDIL-DURESIL EB |  |  |
| 17 Mapecoat I 24 | Trattamento delle superfici interne in calcestruzzo Mapecoat I 24. | Trattamento impermeabilizzante delle superfici interne in calcestruzzo realizzato con vernice epossidica bicomponente per il rivestimento antiacido. La vasca verrà prima sabbiata poi rasata con il Triblock Finish; in seguito verrà applicata una mano di primer Mapecoat I 600 W e due mani di Mapecoat I 24. EDIL-MAPECI24 |  |  |
| 18 Elastocolor pittura | Pittura elastomerica protettiva antifessurazione Elastocolor. | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor antifessurazione delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica. EDIL-ELASTOPITT |  |  |
| 19 Mapelastic Foundation | Trattamento Mapelastic Foundation delle superfici interne. | Trattamento impermeabilizzante Mapelastic Foundation delle superfici interne in calcestruzzo soggette a spinta idraulica positiva e negativa mediante malta cementizia bicomponente elastica. EDIL-MAPELFOUND |  |  |
| 20 Enzimi | Linea di miscele batterico enzimatiche. | Linea di miscele batterico enzimatiche, in taniche da kg.5,0 che facilitano la biodegradazione dei composti organici inquinanti presenti nelle acque di scarico civili e industriali. Questi prodotti vengono utilizzati per avviare rapidamente, o migliorare, l'efficienza del trattamento biologico (riduzione C.O.D. e B.O.D.) per la disgregazione dei grassi, dei tensioattivi e per il ciclo dell'azoto. La linea di enzimi è completata da una serie specifica di miscele nutritive, bilanciate e non, per garantire ai trattamenti biologici il miglior rendimento e mantenere ottimale il rapporto B.O.D.-N-P. EDILBAC |  |  |
| 21 kit dosaggio | kit dosaggio composto da pompa dosatrice e lancia di aspirazione. | kit dosaggio composto da: -pompa dosatrice digitale tipo SMM-220-02 AAE modalita' operative regolate da microprocessore, portata costante con regolazione manuale e con visualizzatore digitale a tre cifre per controllo regolazione da 0-100%, corpo testata pp, membrana ptfe, valvola a labbro fpm, portata lt/h 2, pressione max 20 bar; -lancia di aspirazione pvc con filtro e sonda di livello (60cm). (Serbatoio\tank escluso dalla presente voce). KITDOSAG_100 |  |  |