| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Depuratore Autolavaggio COMPATTO | Fornitura e posa in opera di Depuratore per Autolavaggio COMPATTO. | Fornitura e posa in opera di Depuratore per Autolavaggio COMPATTO prodotto in SERIE DICHIARATA mod. SBAF__COMP per scarichi in acque superficiali, composto da Vasca Prefabbricata da Interrare prodotta dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzata in cemento armato vibrato monoblocco, rinforzata con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55 N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico) e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredata di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN. Il Depuratore per Autolavaggio COMPATTO prodotto in SERIE DICHIARATA mod. SBAF__COMP per scarichi in acque superficiali risulta composto da 6 comparti: Dissabbiatore, Disoleatore, Reattore di Biofiltrazione, Accumulo Fanghi, Accumulo Acque Chiarificate e Vano Tecnico. Le varie fasi (dissabbiatura, disoleatura, biofiltrazione, accumulo fanghi, accumulo acque chiarificate) vengono a loro volta fornite complete di: fori di ingresso/uscita, tubi di collegamento fasi, raccordi in pvc con guarnizioni in gomma elastomerica sigillati ermeticamente/guarnizioni EPDM a norma UNI EN 681-2, filtrazione tipo Refill per coalescenza, canaletta in pvc PN 10 diametro 90 completa di valvola a sfera in pvc, griglia inferiore e superiore di chiusura corpi di riempimento, corpi di riempimento alla rinfusa tipo sferico in polipropilene isotattico superficie specifica circa 450-550 mq./mc., collettore mandata aria, tubi forati in pvc diametro 40 con valvola a sfera in pvc, n. 2 Air-lift in pvc PN 10 diametro 63 completi cadauno di tubo mandata aria in pvc PN 10 diametro 20, valvola a sfera in pvc diametro 20, tubo scarico chiarificato pvc PN 10 diametro 90 con valvola a sfera in pvc, staffe/collari in acciaio inox e pvc per fissaggio tubazioni. Il Vano Tecnico viene fornito completo di: porta in alluminio anodizzato con serratura, fessure di ventilazione, punto luce (a richiesta), n.2 fori, n.1 soffiante a canale laterale, prevalenza 200 mbar. completa di filtro, silenziatore, tubo antivibrante e quadro elettrico con logica PLC in policarbonato completo di accessori per il comando automatico della soffiante, contattore, relè termico di protezione, programmatore pausa-lavoro, selettore man-0-aut, spie di blocco e funzionamento. |  |  |
| 02 Cop.10 | Lastra di copertura H=10 cm. | Lastra di copertura traffico pedonale H=10 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE B125 (a richiesta). |  |  |
| 03 Cop.15 | Lastra di copertura H=15 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico leggero H=15 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE C250 (a richiesta). |  |  |
| 04 Cop.20 | Lastra di copertura H=20 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico pesante H=20 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE D400 (a richiesta). |  |  |
| 05 Cop.25/30 | Lastra di copertura H=25/30 cm. | Lastra di copertura per carichi o interramenti eccezionali H=25/30 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE E600-F900 (a richiesta). |  |  |
| 06 Fori | Esecuzione di fori in parete. | Esecuzione di n___ fori in parete da mm.___. |  |  |
| 07 Raccordi | Raccordi/ manicotti in pvc. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ raccordi/manicotti in pvc SN4 da mm.___. |  |  |
| 08 Tronchetti | Tronchetti a saldare in AISI 304. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ tronchetti a saldare in AISI 304 da mm./DN___. |  |  |
| 09 Manicotti | Manicotti filettati in AISI 304. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ manicotti filettati in AISI 304 da mm./DN___. |  |  |
| 10 Chiusini | Chiusini in ghisa. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ chiusini in ghisa sferoidale. |  |  |
| 11 Trasporto bilico | Trasporto con bilico ns vettore. | Trasporto con bilico ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 12 Trasporto motrice | Trasporto con motrice ns vettore. | Trasporto con motrice ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 13 Scarico gru | Scarico con gru facchini. | Scarico con gru facchini di portata idonea TN___. |  |  |
| 14 Esclusioni | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterr ... strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterri, soletta in c.a.v. dello spessore di cm.20 armata con doppia rete elettrosaldata diam.8 mm./M. 200x200 mm., strato di sabbia sopra la soletta tirata a staggia dello spes. di cm.3-5 per l'allettamento delle vasche, collegamenti idraulici delle vasche, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota portanti in cemento, fornitura montaggio e sigillatura di chiusini in ghisa, scarico con gru di portata idonea, P.O.S., schede strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. |  |  |
| 15 Ferri antigalleg. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleg. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento diam.8 mm. posti ogni 20 cm. di lunghezza 30 cm. circa su tutto il perimetro della vasca e relativa sigillatura con ancoraggio chimico. |  |  |
| 16 Duresil EB | Trattamento delle pareti interne Duresil EB. | Trattamento impermeabilizzante delle pareti interne con vernice epossidica Duresil EB modificata con resine idrocarburiche per la protezione acida delle superfici in calcestruzzo destinate al contatto con agenti chimici aggressivi, quali: acidi, alcali, idrocarburi, acque di lavaggio e acque nere. |  |  |
| 17 Mapecoat I 24 | Trattamento delle superfici interne in calcestruzzo Mapecoat I 24. | Trattamento impermeabilizzante delle superfici interne in calcestruzzo realizzato con vernice epossidica bicomponente per il rivestimento antiacido. La vasca verrà prima sabbiata poi rasata con il Triblock Finish; in seguito verrà applicata una mano di primer Mapecoat I 600 W e due mani di Mapecoat I 24. |  |  |
| 18 Elastocolor pittura | Pittura elastomerica antifessurazione Elastocolor. | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor antifessurazione delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica. |  |  |
| 19 Guarnizioni acqua | Fornitura di guarnizioni flangiate per acqua. | Fornitura di n.____ guarnizioni flangiate a compressione per acqua in acciaio inossidabile, per collegamenti fra vasche, idonee alla sigillatura a tenuta idraulica fino a 5 bar di pressione, versione per carotatrice DN.____ e tubazione passante DN.____ in acciaio inox AISI 304, compreso nella fornitura tronchetto in acciaio inox AISI 304 (L=400 mm. circa, DN.___ ) da installare a vostra cura mediante chiave dinamometrica idonea. |  |  |