[image: image1.jpg]S0

-DIL IMPIANTIz..



Pag. 1 / 1

	Tariffa
	Descr. Sintetica
	Descr. Estesa
	Unità Misura
	Prezzo 

	01 Disoleatore
Statico

marcato CE
	Fornitura e posa 
in opera di Disoleatore Statico da Interrare marcato CE.
	Fornitura e posa in opera di Disoleatore Statico/Separatore Liquidi Leggeri da Interrare prodotto in SERIE DICHIARATA, con marcatura CE conforme ai requisiti della normativa UNI EN 858-1 ai sensi del Regolamento N.305/2011 Separatori di classe I - Certificati da Ente Terzo con dichiarazione di prestazione (dop), 
mod. DISCE-____ delle dimensioni esterne di cm.____x____xh____, portata ___ lt/sec, con filtro Refill per Coalescenza Moduli/Pacchi Lamellari, 
prodotto dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzato in cemento armato vibrato monoblocco, rinforzato con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55 N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico) e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredato di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN.

Il Disoleatore Statico/Separatore Liquidi Leggeri con marcatura CE viene fornito completo di:

- fori di ingresso/uscita; 

- raccordo innesto in entrata con guarnizione in gomma elastomerica e relativo deflettore di calma in acciaio inox AISI 304;

- comparto di sedimentazione/flottazione oli e disoleazione; 

- setto/i di separazione in c.a.v.; 

- dispositivo di chiusura automatica del tipo Otturatore a galleggiante interamente realizzato in acciaio inox AISI 304; 

- pareti interne trattate a mezzo di vernice epossidica modificata con resine idrocarburiche per la protezione antiacida delle superfici in calcestruzzo ed esternamente trattate con prodotti impermeabilizzanti idonei.

	
	

	02 
Cop.10
	Lastra di copertura H=10 cm. 
	Lastra di copertura traffico pedonale H=10 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE B125 (a richiesta). 

	
	

	03 
Cop.15
	Lastra di copertura H=15 cm.
	Lastra di copertura carrabile traffico leggero H=15 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE C250 (a richiesta). 


	
	

	04 
Cop.20
	Lastra di copertura H=20 cm.
	Lastra di copertura carrabile traffico pesante H=20 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE D400 (a richiesta). 


	
	

	05 Cop.25/30
	Lastra di copertura H=25/30 cm. 
	Lastra di copertura per carichi o interramenti eccezionali H=25/30 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE E600-F900 (a richiesta). 


	
	

	06 
Chiusini
	Fornitura, montaggio e sigillatura chiusini in ghisa. 
	Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ chiusini in ghisa sferoidale.
	
	

	07 
Trasporto
bilico
	Trasporto con bilico.
	Trasporto con bilico ns vettore escluso lo scarico se agibile.
	
	

	08 
Trasporto
motrice
	Trasporto con motrice.
	Trasporto con motrice ns vettore escluso lo scarico se agibile.
	
	

	09 
Scarico
gru 
	Scarico con gru.
	Scarico con gru facchini di portata idonea TN___ .
	
	

	10 Esclusioni 
	Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterr ... rutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica.
	Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterri, soletta in c.a.v. dello spessore di cm.20 armata con doppia rete elettrosaldata diam.8 mm./M. 200x200 mm., strato di sabbia sopra la soletta tirata a staggia dello spes. di cm.3-5 per l'allettamento delle vasche, collegamenti idraulici delle vasche, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota portanti in cemento, fornitura montaggio e sigillatura di chiusini in ghisa, scarico con gru di portata idonea, P.O.S., schede strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica.


	
	

	11 
Ferri
antigalleg. 
	Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento. 
	Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento diam.8 mm. posti ogni 20 cm. di lunghezza 30 cm. circa su tutto il perimetro della vasca e relativa sigillatura con ancoraggio chimico.

	
	

	12 
Duresil EB
	Trattamento impermeabilizzante delle pareti interne con Duresil EB.
	Trattamento impermeabilizzante delle pareti interne con vernice epossidica Duresil EB modificata con resine idrocarburiche per la protezione acida delle superfici in calcestruzzo destinate al contatto con agenti chimici aggressivi, quali: acidi, alcali, idrocarburi, acque di lavaggio e acque nere.


	
	

	13 
Elastocolor

pittura 
	Pittura elastomerica protettiva antifessurazione Elastocolor.
	Pittura elastomerica protettiva Elastocolor antifessurazione delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica.


	
	

	14 
Segnalazione
oli
	Sistema di segnalazione oli.
	Sistema di segnalazione oli completo di centralina di controllo OILSET-1000 si avvale di una sonda la quale, installata nella camera di separazione dei liquidi leggeri segnala la presenza di un battente oleoso prestabilito, attivando un allarme ottico/acustico. La sonda e' collegata ad una centralina elettronica che ne controlla il perfetto funzionamento ed e' dotata di relais, allarmi sonori (buzzer) e visivi (LED). La sonda a ultrasuoni SET/DM3 non richiede alcuna taratura, ne' una manutenzione regolare. Sara' sufficiente installarla al livello richiesto e fornire alimentazione elettrica. OILSET-1000+SET/DM3 viene fornito completo di accessori per una corretta installazione da eseguire a Vs. cura.

	
	

	15 
Segnalazione
Otturatore


	Sistema per la segnalazione della chiusura del dispositivo "Otturatore".
	Sistema per la segnalazione della chiusura del dispositivo di sicurezza "Otturatore", con allarme ottico-sonoro in apposita cassa in pvc da posizionare esternamente, interruttore di tacitazione, spia di presenza rete, batteria tampone.


	
	

	16 
Serbatoio oli
	Serbatoio raccolta oli.
	Serbatoio raccolta oli interno a tenuta stagna con valvola di intercettazione a sfera e coperchio per ispezione.

	
	

	17 
Scarico oli
	Dispositivo meccanico per lo scarico automatico degli oli.
	Dispositivo meccanico a galleggiante per lo scarico automatico degli oli in superficie realizzato interamente in acciaio inox AISI 304, da collegare al serbatoio di raccolta.


	
	

	18 
Filtro Adsorboil
	Filtro Adsorboil MIDI, MAXI, TOP.
	Filtro Adsorboil MIDI, MAXI, TOP.
	
	

	19 
Pozzetto
ispezione
	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione/prelievo campioni.
	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione/prelievo campioni delle acque depurate, da cm.___x___xh variabile, conforme alle specifiche dello schema tipo cui al manuale UNICHIM 92 del febbraio 1975 tali da consentire il prelievo delle acque per caduta, essere opportunamente indicati con segnaletica visibile ed ubicati in luogo che garantisca in qualsiasi momento le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo.


	
	


