| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Dissabbiatore | Fornitura e posa in opera di Dissabbiatore Statico da Interrare. | Fornitura e posa in opera di Dissabbiatore Statico da Interrare prodotto in SERIE DICHIARATA mod. DISS____ delle dimensioni esterne di cm._____x_____xh_____ e volume totale mc._____, prodotto dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzato in cemento armato vibrato monoblocco, rinforzato con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55 N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico) e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredato di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN. Il Dissabbiatore statico viene fornito completo di: impronte/forometrie di ingresso/uscita; setto/i di separazione per la formazione di comparti; rivestimento protettivo pareti esterne. |  |  |
| 02 Cop.10 | Lastra di copertura H=10 cm. | Lastra di copertura traffico pedonale H=10 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE B125 (a richiesta). |  |  |
| 03 Cop.15 | Lastra di copertura H=15 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico leggero H=15 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE C250 (a richiesta). |  |  |
| 04 Cop.20 | Lastra di copertura H=20 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico pesante H=20 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE D400 (a richiesta). |  |  |
| 05 Cop.25/30 | Lastra di copertura H=25/30 cm. | Lastra di copertura per carichi o interramenti eccezionali H=25/30 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE E600-F900 (a richiesta). |  |  |
| 06 Fori | Esecuzione di fori in parete. | Esecuzione di n___ fori in parete da mm.___. |  |  |
| 07 Raccordi | Fornitura, montaggio e sigillatura di raccordi/ manicotti in pvc. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ raccordi/manicotti in pvc SN4 da mm.___. |  |  |
| 08 Chiusini | Fornitura, montaggio e sigillatura di chiusini in ghisa sferoidale. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ chiusini in ghisa sferoidale. |  |  |
| 09 Trasporto bilico | Trasporto con bilico ns vettore. | Trasporto con bilico ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 10 Trasporto motrice | Trasporto con motrice ns vettore. | Trasporto con motrice ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 11 Scarico gru | Scarico con gru facchini. | Scarico con gru facchini di portata idonea TN___. |  |  |
| 12 Esclusioni | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterr ... strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterri, soletta in c.a.v. dello spessore di cm.20 armata con doppia rete elettrosaldata diam.8 mm./M. 200x200 mm., strato di sabbia sopra la soletta tirata a staggia dello spes. di cm.3-5 per l'allettamento delle vasche, collegamenti idraulici delle vasche, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota portanti in cemento, fornitura montaggio e sigillatura di chiusini in ghisa, scarico con gru di portata idonea, P.O.S., schede strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. |  |  |
| 13 Ferri antigalleg. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleg. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento diam.8 mm. posti ogni 20 cm. di lunghezza 30 cm. circa su tutto il perimetro della vasca e relativa sigillatura con ancoraggio chimico. |  |  |
| 14 Duresil EB | Trattamento delle pareti interne Duresil EB. | Trattamento impermeabilizzante delle pareti interne con vernice epossidica Duresil EB modificata con resine idrocarburiche per la protezione acida delle superfici in calcestruzzo destinate al contatto con agenti chimici aggressivi, quali: acidi, alcali, idrocarburi, acque di lavaggio e acque nere. |  |  |
| 15 Mapecoat I 24 | Trattamento delle superfici interne in calcestruzzo Mapecoat I 24. | Trattamento impermeabilizzante delle superfici interne in calcestruzzo realizzato con vernice epossidica bicomponente per il rivestimento antiacido. La vasca verrà prima sabbiata poi rasata con il Triblock Finish; in seguito verrà applicata una mano di primer Mapecoat I 600 W e due mani di Mapecoat I 24. |  |  |
| 16 Elastocolor pittura | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor. | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor antifessurazione delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica. |  |  |
| 17 Mapelastic Foundation | Trattamento delle superfici interne Mapelastic Foundation. | Trattamento impermeabilizzante Mapelastic Foundation delle superfici interne in calcestruzzo soggette a spinta idraulica positiva e negativa mediante malta cementizia bicomponente elastica. |  |  |
| 18 Estrazione fanghi | Sistema automatico di estrazione dei fanghi. | Sistema automatico di estrazione dei fanghi e pulizia vasca a mezzo di gruppo di eiettori sommersi. |  |  |