| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Fitodepurazione Verticale | Fornitura e posa in opera di Impianto di Fitodepurazione Verticale. | Fornitura e posa in opera di Impianto di Fitodepurazione Verticale per il trattamento delle acque reflue provenienti da pre-trattamenti (Degrassatore/Desaponatore-Vasca Imhoff) codice FITO_VERT_ __ , da ___ A.E., dotazione Idrica ___ lt\AE\g, portata idraulica giornaliera Qg= ____ mc\g, dimensioni bacino: ____x____xh___ mt (dim. fondo bacino), prodotto dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001. L'Impianto di Fitodepurazione Verticale viene fornito completo di: - Vasca di carico\ricircolo dim.___x___xh___+cop.h__cm, peso: ql.____ completa di raccorderia E\U DN110; - Sistema telescopico di ricircolo e regolazione portate in acciaio inox AISI304; - Kit sollevamento con n.1/2 Elettropompa/e da ____ Kw 400V; - Quadro elettrico di controllo e gestione con logica PLC e display Touchscreen; - Geomembrana impermeabilizzante in polietilene armato rinforzato ad alta densità; - Geotessile (tessuto non tessuto 150 gr\mq); - Tubazione drenante corrugata diam.110 mm; - Collettori di drenaggio refluo depurato in pvc diam.110 mm, compresi camini di aerazione; - Tubazioni di distribuzione refluo da depurare in pead diam. 40 mm. microforato 3 mm. completo di rete corrugata diam. 110 mm. microfessurata, valvole di regolazione portate linee raccorderia pead a stringere, pozzetti pedonali di ispezione su singola linea, tappi di chiusura linee per pulizia ed ispezioni future; - Flange attraversamento a tenuta geomembrana impermeabilizzante 110 mm; - Materiale di consumo. La fornitura non comprende: - Scavo su specifiche Edil Impianti 2 Srl; - Fornitura e posa in due fasi di ghiaietto vagliato e lavato rotondo\spaccato da 4/8 mm da posare a riempimento del bacino con mezzi idonei; - Fornitura e piantumazione essenze vegetali/piante su specifiche Edil Impianti 2 Srl (circa n.3 a mq). L'impianto garantisce il rispetto dei limiti della tabella 3 allegato 5 Dlgs 152/06 per scarico in acque superficiali. |  |  |
| 02 Piante | Fornitura e messa a dimora di essenze autoctone. | Fornitura e messa a dimora di essenze vegetali autoctone adeguate alla posizione/esposizione del bacino. |  |  |
| 03 Progettazione | Progettazione e relazione tecnica. | Progettazione e relazione tecnica dell'impianto. |  |  |
| 04 Trasporto bilico | Trasporto con bilico ns vettore. | Trasporto con bilico ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 05 Trasporto motrice | Trasporto con motrice ns vettore. | Trasporto con motrice ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 06 Scarico gru | Scarico con gru facchini. | Scarico con gru facchini di portata idonea TN___ . |  |  |
| 07 Analisi | Analisi chimiche delle acque reflue. | Analisi chimiche delle acque reflue annuali. |  |  |
| 08 Livellamento | Sistemazione/ livellamento iniziale del terreno. | Sistemazione/livellamento iniziale del terreno per uniformare il piano di lavoro del cantiere, eseguito con mezzo meccanico. Tracciamento/picchettamento degli scavi secondo elaborati. |  |  |
| 09 Scavo larga sezione | Scavo di terreno a larga sezione per la formazione del bacino di fitodepurazione. | Scavo di terreno a larga sezione per la formazione del bacino di fitodepurazione, come da esecutivo allegato, eseguito con mezzo meccanico compreso il carico, il trasporto e lo smaltimento presso discarica autorizzata del materiale di risulta. E’ inoltre compresa la formazione delle scarpate perimetrali interne. |  |  |
| 10 Sabbia | Fornitura e posa in opera di sabbia da riempimento. | Fornitura e posa in opera di sabbia da riempimento per la formazione del letto di posa della geomembrana, spessore medio cm 7. |  |  |
| 11 Zeolite | Fornitura e posa in opera di Zeolite 2/5 mm. | Fornitura e posa in opera di Zeolite 2/5 mm. (senza polvere) spessore 25 cm. a ricoprimento tubazioni drenaggio. |  |  |
| 12 Ghiaietto | Fornitura e posa in opera di ghiaietto lavato. | Fornitura e posa in opera con mezzi meccanici di ghiaietto lavato pezzatura 4/8/10/12 mm. per il riempimento del bacino di fitodepurazione, come da progetto, mc.____ circa. |  |  |
| 13 Banchina | Formazione di banchina e/o scavo. | Formazione di banchina e/o scavo lungo il perimetro del bacino per il fissaggio del telo in geomembrana, larghezza cm.50 e profondità cm.50. |  |  |
| 14 Sistemazione terreno | Sistemazione finale del terreno. | Sistemazione finale del terreno circostante al bacino di fitodepurazione. |  |  |
| 15 Scavo sezione obbligata | Formazione di scavo a sezione obbligata per la posa. | Formazione di scavo a sezione obbligata per la posa di: vasca di carico/ricircolo, pozzetto di cacciata, pozzetto prelievo campioni, come da esecutivo allegato, eseguito con mezzo meccanico, compreso il rinterro con materiale proveniente dallo scavo e il carico, trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata del materiale di risulta. E' compresa inoltre la realizzazione di piano di posa tirato a staggia con sabbia/ghiaino avente uno spessore medio di cm.10 e lo scavo per il collegamento dal bacino alla vasca di carico cm.50x50xh120. |  |  |
| 16 Prolunghe | Fornitura e posa in opera di prolunghe di rialzo. | Fornitura e posa in opera di prolunghe di rialzo in cls da cm.70x70 per la messa in quota delle ispezioni dei manufatti, compresa fornitura di copertura carrabile in ghisa classe D400. |  |  |
| 17 Tubazioni pvc | Fornitura e posa in opera di tubazioni in pvc. | Fornitura e posa in opera di tubazioni in pvc sn4 da mm.160, compreso lo scavo in terreno vegetale profondità max. ml 1.00 il rinfianco con sabbia di cava per uno spessore minimo di cm.20 sopra l'estradosso del tubo ed il rinterro fino a piano campagna con il materiale di risulta dallo scavo. |  |  |
| 18 Tubazione corrugata | Fornitura e posa in opera di tubazione corrugata. | Fornitura e posa in opera di tubazione corrugata d.p. da mm.110 , compreso lo scavo in terreno vegetale profondità max. ml 1.00 il rinfianco con sabbia di cava per uno spessore minimo di cm.20 sopra l'estradosso del tubo ed il rinterro fino a piano campagna con il materiale di risulta dallo scavo. |  |  |
| 19 Oneri | Onere per carico, trasporto e smaltimento. | Onere per carico, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata di eventuale materiale di risulta (ove necessario). |  |  |
| 20 Fosso | Formazione di fosso perimetrale. | Formazione di fosso perimetrale per l'allontanamento delle acque superficiali in eccesso. |  |  |
| 21 Nicchia | Fornitura e posa in opera di nicchia tipo "contatore". | Fornitura e posa in opera di nicchia tipo "contatore" per l'alloggiamento del quadro elettrico di comando, compreso la formazione del basamento di appoggio in cls, dim. est. cm.100 x 100 x prof.40. |  |  |
| 22 Manodopera | Manodopera, operaio specializzato. | Manodopera, operaio specializzato. |  |  |
| 23 Pali | Fornitura e posa in opera di pali per il consolidamento. | Fornitura e posa in opera di pali di castagno per il consolidamento di scarpate/banchine intorno al bacino. |  |  |
| 24 Escavatore | Nolo di escavatore. | Nolo a caldo di escavatore. |  |  |
| 25 Pala | Nolo di Pala gommata. | Nolo a caldo di Pala gommata. |  |  |
| 26 Bobcat | Nolo di Bobcat. | Nolo a caldo di Bobcat. |  |  |
| 27 Pozzetto ispezione | Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione/ prelievo campioni. | Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione/prelievo campioni delle acque depurate, da cm.___x___xh variabile, conforme alle specifiche dello schema tipo cui al manuale UNICHIM 92 del febbraio 1975 tali da consentire il prelievo delle acque per caduta, essere opportunamente indicati con segnaletica visibile ed ubicati in luogo che garantisca in qualsiasi momento le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo. |  |  |