| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Impianto Prima Pioggia in Continuo con By-pass. | Fornitura e posa in opera di Impianto di Prima Pioggia in continuo con By-pass. | Fornitura e posa in opera di Impianto di Prima Pioggia in continuo con By-pass Dissabbiatore-Disoleatore con vasche separate, dimensionato con i seguenti dati di progetto: pioggia caduta 0,010 Lt/sec x mq, coefficiente afflusso pari a 1, mod.PPCBY____ , volume totale ____ mc., portata ____ lt./sec., superficie _______ mq., composto da: Pozzetto Scolmatore esterno prefabbricato in cemento armato vibrato da Interrare, Dissabbiatore e Disoleatore entrambe prodotti in SERIE DICHIARATA dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001 e realizzati in cemento armato vibrato monoblocco, rinforzati con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55 N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico) e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredati di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN. L' Impianto di Prima Pioggia in continuo con By-pass mod.PPCBY____ , volume totale ____ mc., portata ____ lt./sec., superficie _______ mq., deve essere costituito da: - Pozzetto Scolmatore esterno delle dimensioni esterne di cm.____x____xh____ , completo di fori di ingresso/uscita e by-pass; - Dissabbiatore Statico delle dimensioni esterne di cm.____x____xh____ , completo di fori in ingresso/uscita e deflettore in acciaio inox AISI 304 in entrata; - Disoleatore Statico esterno conforme alla norma UNI EN 858-1 delle dimensioni esterne di cm.____x____xh____ , completo di fori di ingresso/uscita, deflettore in acciaio inox AISI 304 in entrata, filtro Refill per coalescenza in telaio in acciaio inox AISI 304 estraibile e lavabile, dispositivo di chiusura automatica del tipo Otturatore a galleggiante interamente realizzato in acciaio inox AISI 304. Tutte le vasche devono avere le pareti esterne trattate con prodotti impermeabilizzanti idonei. |  |  |
| 02 Cop.10 | Lastra di copertura H=10 cm. | Lastra di copertura traffico pedonale H=10 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE B125 (a richiesta). |  |  |
| 03 Cop.15 | Lastra di copertura H=15 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico leggero H=15 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE C250 (a richiesta). |  |  |
| 04 Cop.20 | Lastra di copertura H=20 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico pesante H=20 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE D400 (a richiesta). |  |  |
| 05 Cop.25/30 | Lastra di copertura H=25/30 cm. | Lastra di copertura per carichi o interramenti eccezionali H=25/30 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE E600-F900 (a richiesta). |  |  |
| 06 Chiusini | Fornitura, montaggio e sigillatura chiusini in ghisa. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ chiusini in ghisa sferoidale Classe B125, C250, D400. |  |  |
| 07 Manicotto pvc | Fornitura, montaggio e sigillatura di manicotti in pvc. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n____ manicotti in pvc da mm.____ con guarnizione (UNI EN 1401). |  |  |
| 08 Raccordo a tee pvc | Fornitura, montaggio e sigillatura di raccordi a tee in pvc. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n____ raccordi a tee in pvc da mm.____ e relativa prolunga. |  |  |
| 09 Trasporto bilico | Trasporto con bilico. | Trasporto con bilico ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 10 Trasporto motrice | Trasporto con motrice. | Trasporto con motrice ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 11 Scarico gru | Scarico con gru. | Scarico con gru facchini di portata idonea TN___ . |  |  |
| 12 Esclusioni | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterr ... strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterri, soletta in c.a.v. dello spessore di cm.20 armata con doppia rete elettrosaldata diam.8 mm./M. 200x200 mm., strato di sabbia sopra la soletta tirata a staggia dello spes. di cm.3-5 per l'allettamento delle vasche, collegamenti idraulici delle vasche, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota portanti in cemento, fornitura montaggio e sigillatura di chiusini in ghisa, scarico con gru di portata idonea, P.O.S., schede strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. |  |  |
| 13 Ferri antigalleg. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento diam.8 mm. posti ogni 20 cm. di lunghezza 30 cm. circa su tutto il perimetro della vasca e relativa sigillatura con ancoraggio chimico. |  |  |
| 14 Duresil EB | Trattamento impermeabilizzante delle pareti interne Duresil EB. | Trattamento impermeabilizzante delle pareti interne con vernice epossidica Duresil EB modificata con resine idrocarburiche per la protezione acida delle superfici in calcestruzzo destinate al contatto con agenti chimici aggressivi, quali: acidi, alcali, idrocarburi, acque di lavaggio e acque nere. |  |  |
| 15 Elastocolor pittura | Pittura protettiva antifessurazione Elastocolor. | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor antifessurazione delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica. |  |  |
| 16 Segnalaz. oli | Sistema di segnalazione oli. | Sistema di segnalazione oli completo di centralina di controllo OILSET-1000 si avvale di una sonda la quale, installata nella camera di separazione dei liquidi leggeri segnala la presenza di un battente oleoso prestabilito, attivando un allarme ottico/acustico. La sonda è collegata ad una centralina elettronica che ne controlla il perfetto funzionamento ed è dotata di relais, allarmi sonori (buzzer) e visivi (LED). La sonda a ultrasuoni SET/DM3 non richiede alcuna taratura, ne' una manutenzione regolare. Sara' sufficiente installarla al livello richiesto e fornire alimentazione elettrica. OILSET-1000+SET/DM3 viene fornito completo di accessori per una corretta installazione da eseguire a Vs. cura. |  |  |
| 17 Segnalaz. Otturatore | Sistema per la segnalazione della chiusura del dispositivo di sicurezza "Otturatore". | Sistema per la segnalazione della chiusura del dispositivo di sicurezza "Otturatore", con allarme ottico-sonoro in apposita cassa in pvc da posizionare esternamente, interruttore di tacitazione, spia di presenza rete, batteria tampone. |  |  |
| 18 Serbatoio oli | Serbatoio raccolta oli. | Serbatoio raccolta oli interno a tenuta stagna con valvola di intercettazione a sfera e coperchio per ispezione. |  |  |
| 19 Scarico oli | Dispositivo meccanico per lo scarico automatico degli oli. | Dispositivo meccanico a galleggiante per lo scarico automatico degli oli in superficie realizzato interamente in acciaio inox AISI 304, da collegare al serbatoio di raccolta. |  |  |
| 20 Filtro Adsorboil | Filtro Adsorboil MIDI, MAXI, TOP. | Filtro Adsorboil MIDI, MAXI, TOP. |  |  |
| 21 Pozzetto ispezione | Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione/ prelievo campioni. | Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione/prelievo campioni delle acque depurate, da cm.___x___xh variabile, conforme alle specifiche dello schema tipo cui al manuale UNICHIM 92 del febbraio 1975 tali da consentire il prelievo delle acque per caduta, essere opportunamente indicati con segnaletica visibile ed ubicati in luogo che garantisca in qualsiasi momento le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo. |  |  |
| 22 Costo albergo | Costo albergo: dormire e prima colazione. | Costo albergo: dormire e prima colazione camera doppia uso singola al giorno. |  |  |
| 23 Costo pasti | Costo pranzo/cena: a persona. | Costo pranzo/cena: a persona al giorno. |  |  |
| 24 Costo trasferta | Costo trasferta: a persona. | Costo trasferta: a persona al giorno. |  |  |