| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Impianto Disoleazione per attività Rottamazione | Fornitura e posa in opera di Impianti di Disoleazione per le attività di Rottamazione. | Fornitura e posa in opera di Impianto di Disoleazione per le attività di Rottamazione dimensionamento D.G.R. 1860/2006 Regione Emilia Romagna o D.Lgs. 152/06 per le acque reflue provenienti dal dilavamento e dallo sgrondo di pezzi meccanici, blocchi motori ed altri rottami ferrosi giacenti su aree impermeabilizzate scoperte, prodotto in SERIE DICHIARATA, composto da Vasca/vasche a comparti superficie mq._______ , volume utile mc.____ : nel primo comparto avviene la sedimentazione sabbie e fanghi e la separazione delle particelle pesanti delle acque in ingresso; nel secondo comparto avviene la disoleazione, ovvero la separazione degli oli e idrocarburi per la flottazione, in fine l'accumulo degli oli e idrocarburi viene inviato al serbatoio di raccolta esterno in cemento, oppure interno in pvc. La Vasca a comparti viene prodotta dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzata in cemento armato vibrato monoblocco, rinforzata con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55 N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico) e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredata di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN. L'Impianto di Disoleazione per le attività di Rottamazione deve essere composto da Vasca/vasche a comparti superficie mq._______ , volume utile mc.____ , completa/e di: fori di ingresso/uscita diam.______mm, guarnizioni in pvc a tenuta idraulica, deflettore in acciaio inox AISI 304; comparto di sedimentazione sabbie e fanghi; setto/i di separazione interna in c.a.v.; comparto disoleazione completo di filtro/i a coalescenza, dispositivo di chiusura automatica del tipo Otturatore a galleggiante interamente realizzato in acciaio inox AISI 304 e conforme alla norma UNI EN 858-1; serbatoio di raccolta esterno in cemento da mc.____ , oppure interno in pvc da mc.____; pareti esterne trattate con prodotti impermeabilizzanti idonei. |  |  |
| 02 Cop.10 | Lastra di copertura H=10 cm. | Lastra di copertura traffico pedonale H=10 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE B125 (a richiesta). |  |  |
| 03 Cop.15 | Lastra di copertura H=15 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico leggero H=15 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE C250 (a richiesta). |  |  |
| 04 Cop.20 | Lastra di copertura H=20 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico pesante H=20 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE D400 (a richiesta). |  |  |
| 05 Cop.25/30 | Lastra di copertura H=25/30 cm. | Lastra di copertura per carichi o interramenti eccezionali H=25/30 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE E600-F900 (a richiesta). |  |  |
| 06 Chiusini | Fornitura, montaggio e sigillatura chiusini. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ chiusini in ghisa sferoidale Classe B125, C250, D400. |  |  |
| 07 Trasporto bilico | Trasporto con bilico. | Trasporto con bilico ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 08 Trasporto motrice | Trasporto con motrice. | Trasporto con motrice ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 09 Scarico gru | Scarico con gru. | Scarico con gru facchini di portata idonea TN___ . |  |  |
| 10 Esclusioni | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterr ... strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterri, soletta in c.a.v. dello spessore di cm.20 armata con doppia rete elettrosaldata diam.8 mm./M. 200x200 mm., strato di sabbia sopra la soletta tirata a staggia dello spes. di cm.3-5 per l'allettamento delle vasche, collegamenti idraulici delle vasche, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota portanti in cemento, fornitura montaggio e sigillatura di chiusini in ghisa, scarico con gru di portata idonea, P.O.S., schede strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. |  |  |
| 11 Ferri antigalleg. | Fornitura e montaggio di ferri antigallegg. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento diam.8 mm. posti ogni 20 cm. di lunghezza 30 cm. circa su tutto il perimetro della vasca e relativa sigillatura con ancoraggio chimico. |  |  |
| 12 Duresil EB | Trattamento impermeabilizzante Duresil EB. | Trattamento impermeabilizzante delle pareti interne con vernice epossidica Duresil EB modificata con resine idrocarburiche per la protezione acida delle superfici in calcestruzzo destinate al contatto con agenti chimici aggressivi, quali: acidi, alcali, idrocarburi, acque di lavaggio e acque nere. |  |  |
| 13 Elastocolor pittura | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor. | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor antifessurazione delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica. |  |  |
| 14 Segnalazione oli | Sistema di segnalazione oli. | Sistema di segnalazione oli completo di centralina di controllo OILSET-1000 si avvale di una sonda la quale, installata nella camera di separazione dei liquidi leggeri segnala la presenza di un battente oleoso prestabilito, attivando un allarme ottico/acustico. La sonda e' collegata ad una centralina elettronica che ne controlla il perfetto funzionamento ed e' dotata di relais, allarmi sonori (buzzer) e visivi (LED). La sonda a ultrasuoni SET/DM3 non richiede alcuna taratura, ne' una manutenzione regolare. Sara' sufficiente installarla al livello richiesto e fornire alimentazione elettrica. OILSET-1000+SET/DM3 viene fornito completo di accessori per una corretta installazione da eseguire a Vs. cura. |  |  |
| 15 Segnalazione fanghi oli | Sistema di segnalazione fanghi e oli. | Sistema di segnalazione fanghi e oli completo di centralina di controllo Set.2000 Oil/Sludge che utilizza una sonda DM/3 per individuare e segnalare il livello del piano di separazione acqua/olio all'interno della cisterna; si serve inoltre di una sonda SET/S2 per individuare la presenza di sabbia o fango sul fondo. La sonda DM/3 è in grado di misurare la differenza tra la conducibilità elettrica dell'acqua e quella dell'olio. La sonda SET/S2 riesce a determinare la presenza di fango o sabbia mediante un sensore ad ultrasuoni. |  |  |
| 16 Segnalazione Otturatore | Sistema per la segnalazione della chiusura del dispositivo di sicurezza "Otturatore". | Sistema per la segnalazione della chiusura del dispositivo di sicurezza "Otturatore", con allarme ottico-sonoro in apposita cassa in pvc da posizionare esternamente, interruttore di tacitazione, spia di presenza rete, batteria tampone. |  |  |
| 17 Serbatoio interno | Serbatoio raccolta oli interno in pvc. | Serbatoio raccolta oli interno a tenuta stagna in pvc con valvola di intercettazione a sfera e coperchio per ispezione. |  |  |
| 18 Serbatoio esterno | Serbatoio raccolta oli esterno in cemento. | Serbatoio raccolta oli esterno a tenuta stagna in cemento con valvola di intercettazione a sfera e coperchio per ispezione. |  |  |
| 19 Scarico oli | Dispositivo per lo scarico automatico degli oli. | Dispositivo meccanico a galleggiante per lo scarico automatico degli oli in superficie realizzato interamente in acciaio inox AISI 304, da collegare al serbatoio di raccolta. |  |  |
| 20 Filtro Adsorboil | Filtro Adsorboil MIDI, MAXI, TOP. | Filtro Adsorboil MIDI, MAXI, TOP. |  |  |
| 21 Pozzetto ispezione | Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione/ prelievo campioni. | Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione/prelievo campioni delle acque depurate, da cm.___x___xh variabile, conforme alle specifiche dello schema tipo cui al manuale UNICHIM 92 del febbraio 1975 tali da consentire il prelievo delle acque per caduta, essere opportunamente indicati con segnaletica visibile ed ubicati in luogo che garantisca in qualsiasi momento le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo. |  |  |
| 22 Progettazione | Progettazione e relazione tecnica dell'impianto. | Progettazione e relazione tecnica dell'impianto. |  |  |