| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Impianto MAXIBLOCK | Fornitura e posa in opera di Impianto di SollevamentoMAXIBLOCK | Fornitura e posa in opera di Impianto di Sollevamento composto da: - Vano Pompe prodotto in SERIE DICHIARATA codice MAXIBLOCK_____ con pareti dello spessore a scelta di cm.10/15/20 e fondo dello spessore di cm.15-17,5 dimensioni esterne cm.____x____xh.____ ; - Vano Valvolame prodotto in SERIE DICHIARATA codice MAXIBLOCK_____ con pareti dello spessore a scelta di cm.10/15/20 e fondo dello spessore di cm.15-17,5 dimensioni esterne cm.____x____xh.____; prodotto dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001 e con pittura elastomerica protettiva antifessurazione Elastocolor delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica, realizzato in Cemento Armato Vibrato con materiali certificati CE in classe di resistenza a compressione C45/55 - C50/60 N/mm², oppure in Calcestruzzo Autocompattante SCC (Self Compacting Concrete) addittivato di silica fume (fumo di silice o microsilice) in classe di resistenza a compressione C45/55 - C50/60 - C60/75 N/mm², conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1 per le classi di esposizione XC4 (resistente alla corrosione indotta da carbonatazione), XS3-XD3 (resistente alla corrosione indotta da cloruri anche di provenienza marina), XF3 (resistente all'attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti), XA3 (Ambiente chimicamente fortemente aggressivo), cemento AA.R.S. conforme alla Norma UNI 9156 classificato "ad altissima resistenza ai solfati” ed armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredato di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN. |  |  |
| 02 Idroconcrete 1200 | Idroconcrete 1200 additivo. | Idroconcrete 1200: additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale. IDROCONCRET1200 |  |  |
| 03 Armature rinforzate | Armature rinforzate con fibre. | Armature rinforzate con fibre d'acciaio GREESMIX5® 3D (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico). GREESMIX3D-__KG |  |  |
| 04 Cop.10 | Lastra di copertura H=10 cm. | Lastra di copertura traffico pedonale H=10 cm. con n.___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE B125 (a richiesta). MAXICOP_-S__H10 LEO__B/ERM |  |  |
| 05 Cop.15 | Lastra di copertura H=15 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico leggero H=15 cm. con n.___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE C250 (a richiesta). MAXICOP_-S__H15 LEO__C/ERM |  |  |
| 06 Cop.20 | Lastra di copertura H=20 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico pesante H=20 cm. con n.___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE D400 (a richiesta). MAXICOP_-S__H20 LEO__D/ERM |  |  |
| 07 Cop.25 | Lastra di copertura H=25 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico pesante H=25 cm. con n.___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE D400 (a richiesta). MAXICOP_-S__H25 LEO__D/ERM |  |  |
| 08 Cop.30 | Lastra di copertura H=30 cm. | Lastra di copertura per carichi o interramenti eccezionali H=30 cm. con incastro per inserimento a filo chiusini in ghisa, con n.___ foro/i d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE D400-E600-F900 (a richiesta). MAXICOP*-H30 SOLO SFC |  |  |
| 09 Chiusini ghisa | Fornitura di chiusini in ghisa. | Fornitura di n___ chiusini in ghisa sferoidale Classe B125, C250, D400, E600, F900. LEO__B/C/D/ERM SOLO SFC |  |  |
| 10 Chiusini PRFV | Fornitura, montaggio di chiusini PRFV. | Fornitura e montaggio di n.__ chiusini in PRFV grigliati autoestinguenti antisdrucciolo, provvisti di telaio in acciaio inox AISI 304 montato a filo lastra di copertura e griglia anticaduta, alzapaiolo in acciaio inox AISI 304 con chiave, accessori vari quali zanche, bulloneria, catenella di supporto, cerniere in acciaio inox AISI 304, etc. CHIUS.PRFV_ __X __ |  |  |
| 11 Prolunga | Prolunga (elemento senza fondo). | Prolunga (elemento senza fondo) prodotta in SERIE DICHIARATA con pareti dello spessore a scelta di cm.10/15/20, dimensioni esterne cm.____x____xh.____. MAXIPROL_-____ |  |  |
| 12 Forometrie | Forometrie per collegamenti fra vasche. | Forometrie per collegamenti fra vasche: - base (elemento con fondo) cm. ____x ____ x ____ (peso ql. ____ ) completa di n._ foro/i di ingresso DN___ mm; - prolunga (elemento senza fondo) cm. ____ x ____ x ___ (peso ql. ____) completa di n._ foro/i di uscita pompe DN____ mm. e n._ foro/i passacavo DN___ mm. FORCAROTD___S__ |  |  |
| 13 Duresil EB | Trattamento impermeabilizzante delle pareti interne Duresil EB. | Trattamento impermeabilizzante delle pareti interne con vernice epossidica Duresil EB modificata con resine idrocarburiche per la protezione acida delle superfici in calcestruzzo destinate al contatto con agenti chimici aggressivi, quali: acidi, alcali, idrocarburi, acque di lavaggio e acque nere. EDIL-DURESIL EB |  |  |
| 14 Mapecoat I 24 (2 mani) | Trattamento delle superfici interne in calcestruzzo Mapecoat I 24. | Trattamento impermeabilizzante delle superfici interne in calcestruzzo realizzato con vernice epossidica bicomponente per il rivestimento antiacido. La vasca verrà prima sabbiata poi rasata con il Triblock Finish; in seguito verrà applicata una mano di primer Mapecoat I 600 W e due mani di Mapecoat I 24. EDIL-MAPECI24 |  |  |
| 15 Emulsione bituminosa | Trattamento esterno con membrana a base bituminosa. | Trattamento esterno con membrana impermeabilizzante elastica a base bituminosa all'acqua, resistente agli agenti atmosferici e ristagni d'acqua. Trattamento impermeabilizzante per vasche prefabbricate, fornitura e posa delle pareti verticali esterne. EDIL-EMULS.BIT |  |  |
| 16 Scala inox | Fornitura e montaggio di scala inox. | Fornitura e montaggio di scala in acciaio inox H=150 cm./ H=200 cm./ H=250 cm./ H=300 cm./ H=350 cm. con pioli in lamiera bugnata e forata e staffe di fissaggio. SCALAXVASCAH___ |  |  |
| 17 Gradini marinara | Fornitura e montaggio di gradini alla marinara. | Fornitura e montaggio di gradini alla marinara in acciaio rivestito in polipropilene, interasse 330 mm. conforme alla norma EN 13101. GRADINOACC330 GRADINOACC-MONT |  |  |
| 18 Griglia acciaio | Fornitura e montaggio di griglia in acciaio. | Fornitura e montaggio di Griglia Cestello in acciaio inox per tubazioni max fino DN400, completa di guida. GRIGLIACESTELLO_MAX |  |  |
| 19 Elettropompe | Fornitura e montaggio di n.2 Elettropompe sommergibili. | Fornitura e posa in opera all'interno della vasca prefabbricata di: - n.2 Elettropompe sommergibili DN___, girante arretrata, Q =___lt/sec, H =___m, Kw =___, n. poli =__; - n.1 quadro elettrico di comando e controllo con logica plc cablato in cassa metallica IP55; - n.2 piedi di accoppiamento DN___; - n.4 regolatori di livello (gallegg.) installati in vasca completi di contrappeso e staffa di regolazione; - n.1 collettore in AISI DN___; - n.2 tubazioni di mandata in AISI DN___; - n.1 tubazione di scarico in AISI DN___+ manometro inox diam.___; - saracinesche e valvole di ritegno a palla in ghisa; - n.4 tubi guida, catena/cavo in acciaio inox per estrazione elettropompe; - minuteria e raccordi in acciaio inox. Compreso montaggio in vasca, escluso collegamenti elettrici. KITSOLMAX2P |  |  |
| 20 Esclusioni | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterr ... strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterri, soletta in c.a.v. dello spessore di cm.20 armata con doppia rete elettrosaldata diam.8 mm./M. 200x200 mm., eventuale riempimento del vano valvolame in calcestruzzo, strato di sabbia sopra la soletta tirata a staggia dello spes. di cm.3-5 per l'allettamento delle vasche, collegamenti idraulici delle vasche, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota portanti in cemento, fornitura montaggio e sigillatura di chiusini in ghisa, scarico con gru di portata idonea, P.O.S., schede strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. |  |  |
| 21 Relazione strutturale | Relazione di calcolo, tavola strutturale Specifica per deposito sismico. | Relazione di calcolo, tavola strutturale Specifica per deposito sismico firmata da ns. tecnico abilitato e redatta in base alle condizioni di posa ed alla relazione geologica da Voi indicate (deposito a Vs. carico) ed inviata a mezzo mail. Sono esclusi oneri, versamenti e marche da bollo. RELAZDEPSISM-SP |  |  |
| 22 Ferri antigalleg. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento diam.8 mm. posti ogni 20 cm. di lunghezza 30 cm. circa su tutto il perimetro della vasca e relativa sigillatura con ancoraggio chimico. FERRIANTIGALLEG |  |  |
| 23 Kit collegamento | Fornitura di Kit collegamento. | Fornitura kit di collegamento pareti verticali vasche, completo di: - Barra filettata da tagliare a cura del committente; - Rondelle; - Dadi; - Piastre in acciaio inox; - Certificato materiale EN ISO 10204-3.1. La voce è comprensiva del materiale necessario per singolo collegamento, escluso montaggio in opera. KIT-COLLEGAM+CE |  |  |
| 24 Polistirolo | Polistirolo qualificato. | Fornitura e montaggio di polistirolo qualificato. POLISTIROLOQ-FM |  |  |
| 25 Trasporto bilico | Trasporto con bilico. | Trasporto con bilico ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 26 Trasporto motrice | Trasporto con motrice. | Trasporto con motrice ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 27 Trasporto bilico ribassato | Trasporto con bilico ribassato. | Trasporto con bilico ribassato ns. vettore, escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 28 Trasporto eccezionale | Trasporto con bilico carico eccezionale. | Trasporto con bilico carico eccezionale. |  |  |
| 29 Scarico gru | Scarico con gru. | Scarico con gru facchini di portata idonea TN___. |  |  |