| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Impianto SBR | Fornitura e posa in opera di Impianto Ossidazione Biologica SBR. | Fornitura e posa in opera di Impianto Ossidazione Biologica SBR (Sequencing Batch Reactor) prodotto in SERIE DICHIARATA, da N.__ A.E. mod.SBR__AE, prodotto dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzato in cemento armato vibrato monoblocco, rinforzato con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55 N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico) e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredato di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN. L' Impianto Ossidazione Biologica SBR (Sequencing Batch Reactor) deve essere composto da: 1/2/3- Vasca monoblocco con all'interno comparto: 1- Vasca Imhoff conforme alle norme UNI EN 12566-1 e UNI EN 12566-3 completa di entrata e uscita, raccordi in pvc con guarnizione in EPDM conformi alla normativa UNI EN 681-2, carter in acciaio inox AISI 304 o similare, sfiati, tramogge interne perfettamente sigillate per la netta separazione dei vani sedimentazione/digestione e setto in c.a.v. di separazione con il vano di Sollevamento/Accumulo; 2- Sollevamento/Accumulo completo di: - n.1 pompa tipo air-lift rovescia fornita completa di tubo di aspirazione/mandata liquami, tubo di mandata aria; - n.1 valvola attuata a comando elettrico con protezione IP 65, comando manuale di serie ed indicatore visivo di posizione e due fine-corsa elettrici di segnalazione forniti di serie; 3- Ossidazione Biologica SBR completa di: - n.1 pompa tipo air-lift rovescia fornita completa di tubo di aspirazione/mandata liquami e tubo di mandata aria; - n.3 valvole attuate a comando elettrico con protezione IP 65, comando manuale di serie ed indicatore visivo di posizione e due fine-corsa elettrici di segnalazione forniti di serie; - diffusori a disco a microbolle autopulenti con membrana in EPDM completi di tubazione perimetrale di mandata aria; - soffiante/i a canale laterale bi-stadio completa di filtro, manicotto flessibile, valvola ritegno, collari fermatubi, tubazione e raccorderia Inox AISI 304; 4- Vasca Disinfezione Liquami completa di setto in c.a.v., entrata e uscita, raccordi in pvc con guarnizione in EPDM conformi alla normativa UNI EN 681-2, kit dosaggio composto da: n.1 pompa dosatrice elettronica a membrana, serbatoio cilindrico autoportante in polietilene e sistema di aspirazione su asta completo di filtro terminale; 5- Vano Tecnico contenimento utenze delle dimensioni esterne di cm.125x110xh130, completo di n.1 quadro elettrico/centralina di comando touch screen con logica PLC per il controllo delle varie utenze, completo di porta in alluminio con serratura std. Garanzia di Trattamento: D.Lgs 152/06 Parte terza, Allegato 5, Tabella 3 Scarico in Acque Superficiali, purché siano rispettati e garantiti i valori qualitativi e dimensionali di afflusso in entrata al trattamento stesso. |  |  |
| 02 Cop.10 | Lastra di copertura H=10 cm. | Lastra di copertura traffico pedonale H=10 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE B125 (a richiesta). |  |  |
| 03 Cop.15 | Lastra di copertura H=15 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico leggero H=15 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE C250 (a richiesta). |  |  |
| 04 Cop.20 | Lastra di copertura H=20 cm. | Lastra di copertura carrabile traffico pesante H=20 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE D400 (a richiesta). |  |  |
| 05 Cop.25/30 | Lastra di copertura H=25/30 cm. | Lastra di copertura per carichi o interramenti eccezionali H=25/30 cm. con n___ fori d'ispezione per chiusini in ghisa CLASSE E600-F900 (a richiesta). |  |  |
| 06 Chiusini | Fornitura, montaggio e sigillatura di chiusini in ghisa. | Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ chiusini in ghisa sferoidale. |  |  |
| 07 Trasporto bilico | Trasporto con bilico ns vettore. | Trasporto con bilico ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 08 Trasporto motrice | Trasporto con motrice ns vettore. | Trasporto con motrice ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 09 Scarico gru | Scarico con gru facchini. | Scarico con gru facchini di portata idonea TN___. |  |  |
| 10 Esclusioni | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterr ... rutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterri, soletta in c.a.v. dello spessore di cm.20 armata con doppia rete elettrosaldata diam.8 mm./M. 200x200 mm., strato di sabbia sopra la soletta tirata a staggia dello spes. di cm.3-5 per l'allettamento delle vasche, collegamenti idraulici delle vasche, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota portanti in cemento, fornitura montaggio e sigillatura di chiusini in ghisa, scarico con gru di portata idonea, P.O.S., schede strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. |  |  |
| 11 Ferri antigall. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento diam.8 mm. posti ogni 20 cm. di lunghezza 30 cm. circa su tutto il perimetro della vasca e relativa sigillatura con ancoraggio chimico. |  |  |
| 12 Duresil EB | Trattamento impermeabilizzante delle pareti interne Duresil EB. | Trattamento impermeabilizzante delle pareti interne con vernice epossidica Duresil EB modificata con resine idrocarburiche per la protezione acida delle superfici in calcestruzzo destinate al contatto con agenti chimici aggressivi, quali: acidi, alcali, idrocarburi, acque di lavaggio e acque nere. |  |  |
| 13 Mapecoat I 24 | Trattamento impermeabilizzante delle superfici interne Mapecoat I 24. | Trattamento impermeabilizzante delle superfici interne in calcestruzzo realizzato con vernice epossidica bicomponente per il rivestimento antiacido. La vasca verrà prima sabbiata poi rasata con il Triblock Finish; in seguito verrà applicata una mano di primer Mapecoat I 600 W e due mani di Mapecoat I 24. |  |  |
| 14 Elastocol pittura | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor. | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor antifessurazione delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica. |  |  |
| 15 Mapelastic Foundation | Trattamento impermeabilizzante Mapelastic Foundation. | Trattamento impermeabilizzante Mapelastic Foundation delle superfici interne in calcestruzzo soggette a spinta idraulica positiva e negativa mediante malta cementizia bicomponente elastica. |  |  |