| Tariffa | Descr. Sintetica | Descr. Estesa | Unità Misura | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Vasca Antincendio da Interrare | Fornitura e posa in opera di Vasca Antincendio-Riserva Idrica da Interrare a norma UNI 12845. | Fornitura e posa in opera di Vasca Antincendio-Riserva Idrica da Interrare a norma UNI 12845 prodotta in SERIE DICHIARATA codice articolo VACM____ , con pareti dello spessore di cm.10/12 circa, fondo dello spessore di cm.15 circa, rinforzata con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, realizzata con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55N/mm²) che a richiesta può essere additivato con IDROCONCRETE 1200: additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale, armature interne in acciaio ad aderenza migliorata, rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico), corredata di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN e conforme alla normativa UNI EN ISO 9001 e alla ISO 45001. N._ x cm. ___x___xh___ + cop.h__; Capacità totale vasca pari a __ mc; Capacità UTILE interna secondo UNI EN 12845 superiore a __mc. Vasca Antincendio corredata di: - puntoni di rinforzo interno diam. 2” in acciaio INOX AISI 304; - n.2 manicotti in inox AISI 304 diam.2”, filettati femmina, per innesto tubazione di reintegro da acquedotto; - n.2 rubinetti a galleggiante per blocco afflusso acque a vasca piena (pressione massima ammissibile da acquedotto 3 bar) a richiesta; - n.1 manicotto per tubo in PVC diam. 110 mm per realizzazione tubazione scarico troppo pieno; - n.1 manicotto per tubo in PVC diam. 110 mm per realizzazione tubazione sfiato aria; - n.1 foro per passaggio cavidotti elettrici; - n.3 manicotti e/o flange in inox AISI 304 per il collegamento tubazioni di aspirazione/ricircolo del gruppo antincendio; - fornitura di silicone a basso modulo (sigillatura fuga tra vasca e lastra copertura); - n.1 piastra antivortice come da norma 12845 in aspirazione pompa/e principale/i; - n.1 lastra di copertura carrabile per traffico pesante; - n.2 asole di ispezione luce cm. 60x60; - n.2 chiusini in ghisa per la copertura delle asole. |  |  |
| 02 Trasporto Bilico | Trasporto con bilico ns vettore. | Trasporto con bilico ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 03 Trasporto Motrice | Trasporto con motrice ns vettore. | Trasporto con motrice ns vettore escluso lo scarico se agibile. |  |  |
| 04 Scarico Gru | Scarico con gru facchini. | Scarico con gru facchini di portata idonea TN___. |  |  |
| 05 Esclusioni | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterr ... rutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. | Sono da ritenersi esclusi dalla fornitura: scavi, rinterri, soletta in c.a.v. dello spessore di cm.20 armata con doppia rete elettrosaldata diam.8 mm./M. 200x200 mm., strato di sabbia sopra la soletta tirata a staggia dello spes. di cm.3-5 per l'allettamento delle vasche, collegamenti idraulici delle vasche, fornitura montaggio e sigillatura di anelli raggiungiquota portanti in cemento, fornitura montaggio e sigillatura di chiusini in ghisa, scarico con gru di portata idonea, P.O.S., schede strutturali specifiche in base alla vs. relazione geologica. |  |  |
| 06 Ferri antigallegg. | Fornitura e montaggio di ferri antigallegg. | Fornitura e montaggio di ferri antigalleggiamento diam.8 mm. posti ogni 20 cm. di lunghezza 30 cm. circa su tutto il perimetro della vasca e relativa sigillatura con ancoraggio chimico. |  |  |
| 07 Elastocolor pittura | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor. | Pittura elastomerica protettiva Elastocolor antifessurazione delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica. |  |  |
| 08 Mapelastic Foundation | Trattamento delle superfici interne Mapelastic Foundation. | Trattamento impermeabilizzante Mapelastic Foundation delle superfici interne in calcestruzzo soggette a spinta idraulica positiva e negativa mediante malta cementizia bicomponente elastica. |  |  |
| 09 Guarnizioni acqua | Fornitura di guarnizioni flangiate per acqua. | Fornitura di n.____ guarnizioni flangiate a compressione per acqua in acciaio inossidabile, per collegamenti fra vasche, idonee alla sigillatura a tenuta idraulica fino a 5 bar di pressione, versione per carotatrice DN.____ e tubazione passante DN.____ in acciaio inox AISI 304, compreso nella fornitura tronchetto in acciaio inox AISI 304 (L=400 mm. circa, DN.___ ) da installare a vostra cura mediante chiave dinamometrica idonea. |  |  |